Avaliação quantitativa e qualitativa do efluente clarificado oriundo das lavagens nas unidades de decantação e filtração na ETA em Guaratinguetá, objetivando a recirculação para a redução das perdas no processo de tratamento.

AUTORES DO TRABALHO TÉCNICO
1. Ailton César Teles de Barros
Engenheiro Civil na Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG)
2. Paulo Ricardo Amador Mendes
Técnico em Saneamento na Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG)
3. Rafael Medeiros Ribeiro
Técnico em Saneamento na Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG) 
4. Tatiane do Nascimento Lopes
Técnica em Saneamento na Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG) 
5. João Vitor Pena de Souza
Estagiário em Engenheiro Civil na Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG) 
RESUMO

Nas estações de tratamento de água (ETAs), durante o processo de purificação de água, é necessária a paralisação das unidades operacionais de decantação e filtração após certo tempo de funcionamento para a realização da descarga e lavagem para a remoção das impurezas retidas. Trabalho este necessário para a maximização da eficiência de operação. Para tanto, durante as lavagens destas unidades, ocorre o descarte de grande volume de água. Mediante o descarte de quantidade considerável de água durante a lavagem destas unidades operacionais, viu-se a oportunidade de avaliar o potencial qualitativo e quantitativo deste volume de água para o reaproveitamento no processo de tratamento, objetivando reduzir as perdas inerentes ao tratamento. O volume médio mensal descartado corresponde a 29.786  m³, equivalendo a aproximadamente 12 piscinas olímpicas. Através da análise dos parâmetros físicos inicialmente realizados, a qualidade do efluente clarificado apresentou-se equivale a água decantada para os parâmetros cor, turbidez e pH após o ensaio de sedimentação durante o tempo de 3,0 horas. A princípio, seria possível a recirculação no sistema de tratamento. Para tanto, há a necessidade de estudos complementares, através da avaliação dos parâmetros químicos e principalmente bacteriológicos, para melhor certificação do potencial qualitativo, de forma a aumentar a oferta de água tratada a população da área urbana em Guaratinguetá. 

Palavras-chave: Efluente, Tratamento de Água, Recirculação, Redução de Perdas, Eficiência.
INTRODUÇÃO 

Nas estações de tratamento de água (ETAs), durante o processo de purificação de água retirada dos mananciais superficiais, é necessária a paralisação das unidades de decantação e filtração de forma intercalada após certo intervalo de tempo de funcionamento para a realização da lavagem e remoção das impurezas retidas durante o funcionamento. Remoção esta necessária de forma a maximizar a eficiência de operação destas unidades durante a clarificação da água, tornando-a parcialmente potável para a sequência do tratamento, com posterior distribuição e consumação humana.

O reaproveitamento da água minimiza a vazão de descarte de efluentes e seus custos de lançamento. A implantação de reuso requer uma série de cuidados, a fim de evitar contaminações, riscos à saúde e prejuízos ao processo industrial. Antes de tomar qualquer decisão, é preciso avaliar as necessidades da indústria, a gestão da demanda, a caracterização dos efluentes, o potencial de reuso e a concepção do sistema como um todo (REVISTA HYDRO, 2011, apud BARROS e GOMES, 2012). 
Existe a necessidade fazer a lavagem da unidade filtrante após certo tempo de funcionamento, geralmente realizada por meio da introdução de água no sentido ascensional para promover a fluidificação parcial do meio granular (expansão do leito filtrante) com a liberação das impurezas (DI BERNARDO e DANTAS, 2005, apud BARROS e GOMES, 2012).

De acordo com Franco e Maia (2014), o bom funcionamento do sistema de tratamento de água depende da lavagem de filtros, que deve ser realizada quando o filtro estiver colmatado. Os filtros rápidos, que são utilizados em grande parte das ETAs convencionais, normalmente são lavados uma a duas vezes por dia, por meio da injeção ascendente de água, com velocidade controlada para proporcionar a expansão do meio filtrante, importante na remoção dos resíduos (FRANCO; MAIA, 2014).
A recuperação da água de lavagem de filtro não é feita somente para eliminar o problema dos impactos ambientais causados pela descarga no corpo receptor, mas também para eficiência energética (FONTANA, 2004, apud FRANCO e MAIA, 2014).
Braga et. al. (2005) descreve sobre as possibilidades e maneiras de reuso, dependendo das características, condições e fatores locais, tais como decisão política, esquemas institucionais, disponibilidade técnica e fatores econômicos, sociais e culturais.

Junto ao reaproveitamento da água de lavagem dos filtros, Campos (2014) descreve a necessidade de diminuir o volume de água consumido na lavagem dos filtros no processo de tratamento. Um estudo registrou procedimentos diferentes na lavagem dos filtros, empreendidos por diversos operadores, buscando verificar o efeito no processo de lavagem (OLIVEIRA et al., 2006, apud CAMPOS, 2014).
OBJETIVOS

O trabalho tem como objetivo analisar os potenciais quantitativo e qualitativo do efluente líquido proveniente da descarga e lavagem dos decantadores e dos filtros na estação de tratamento de água (ETA) na cidade de Guaratinguetá, tendo em vista a utilização do efluente clarificado (ou sobrenadante) na recirculação ou reaproveitamento no processo de tratamento de forma a reduzir as perdas no processo de purificação da água. Com isso, maximizar o volume aduzido para tratamento, ofertando maior volume de água para a população.

Como forma secundária de utilização deste volume de água clarificada, alternativa a ideia principal de utilização, é avaliar o emprego para finalidade não potável, tais como a lavagem de logradouros públicos municipais em dias de feira e a limpeza preventiva em redes coletoras de esgoto (RCE).

METODOLOGIA UTILIZADA

Como forma de estudar o efluente líquido descartado nas descargas e lavagens dos decantadores e filtros da ETA, foram seguidas as seguintes ações:

1. Quantificação dos volumes de água descartado nas unidades operacionais decantadores e filtros através das medidas dimensionais dos decantadores (volume descartado) e dos volumes de água utilizados para a lavagem dos decantadores e filtros;

2. Geração de amostragens dos efluentes durante as descargas e lavagens dos filtros (diária) e dos decantadores (mensal);

3. Acondicionamento da fração do efluente para a realização do ensaio de sedimentação em período de tempo de 3:00 horas;

4. Obtenção de amostras do efluente acondicionado para análise dos parâmetros definidos para o estudo (cor, turbidez e pH);

5. Determinação os valores dos parâmetros de estudo a cada 30 minutos no laboratório da própria ETA para as amostras obtidas, até o fechamento do período do ensaio de sedimentação;

6. Montagem de histórico dos valores obtidos para as análises realizadas, em formato de tabela para a posterior montagem gráfica (relação tempo de sedimentação x valor do parâmetro analisado), para posterior comparação com os mesmos parâmetros das águas bruta e decantada.
7. Obtenção de amostras do efluente dos decantadores a cada 00:02:30 h durante as descargas, a fim de avaliar o comportamento dos parâmetros Cor e Turbidez;

8. Montagem de histórico dos valores obtidos para as análises realizadas, em formato de tabela para a posterior montagem gráfica (relação tempo de descarga x valor do parâmetro analisado).
O município de Guaratinguetá localiza-se no estado de São Paulo, na macrorregião do Vale do Paraíba (eixo São Paulo - Rio de Janeiro) e microrregião de Guaratinguetá. A empresa responsável pela prestação dos serviços de saneamento básico na municipalidade é a Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, popularmente conhecida como SAEG.
A figura 01 a seguir mostra a localização do município de Guaratinguetá no estado de São Paulo.
[image: image30.jpg]



Figura 01: localização do município de Guaratinguetá.
Fonte: Wikipédia (2021).
As figuras 02 e 03 abaixo representam respectivamente as unidades de decantação (total de 4 unidades) em operação e em processo de esvaziamento ou descarga na ETA em Guaratinguetá.
[image: image2.jpg]



​Figura 02: unidade de decantação em processo de descarga na ETA em Guaratinguetá.
Fonte: própria (2021).
A figura 03 a seguir mostra o modelo de unidade filtrante em processo de lavagem, sendo um total de 4 unidades existentes na ETA.

[image: image3] [image: image4.jpg]



Figura 03: unidade de filtração em operação (esquerda) e durante a lavagem (direita) 

na ETA em Guaratinguetá. Fonte: própria (2021). 

As figuras 04 a 06 abaixo mostram a forrma de acondicionamento da fração do efluente gerado durante as lavagens dos decantadores e dos filtros para a realização dos ensaios de sedimentação, o ensaio de sedimentação com efluente do decantador e a obtenção amostral em intervalos de tempo de 30 minutos (00:30 h) até o fechamento do ensaio da sedimentação no tempo total de 3 h.
[image: image5.jpg]



Figura 04: recipientes utilizados para acondicionar as frações dos efluentes para

a realização dos ensaios de sedimentação. Fonte: própria (2021).
[image: image6.jpg]T: 00:00 h : T:03:00 h
Inicio do ensaio de sedimentagio . Término do ensaio de sedimentagao





​Figura 05: ensaio de sedimentação com efluente de decantador.
Fonte: própria (2021). 
[image: image7.png]im} \ 9 deR. Prof. Eulslio dos Santos, 1= X \ & . Revista DAE . X | e Microsoft Word - AVALAGAO Q1 X | + -

G & Naoseguro | revistadae.com.br/arquivos/2294-CA8GM6AGIP.pdf Q Y8 = S

5 de13 Q

H L Digite aqui para pesquisar

-+ 2=

Numero de acessos AN Ler em voz alta V' Desenhar v P Realcar v & Apagar | @ »

Figura 06: recipientes utilizados para o acondicionamento das
Fragdes dos efluentes. Fonte: propria (2021).

Figura 07: amostras de efluente sendo obtidas para analise dos pardmetros.
Fonte: propria (2021).

Pdg. 5

Ensolarado i

PTB2 22/07/2021




​ Figura 06: amostras sendo obtidas para análise dos parâmetros.
Fonte: própria (2021).
A figura 07 abaixo mostra os aparelhos utilizados na ETA para a realização das análises dos parâmetros cor, turbidez e pH (potencial hidrogeniônico).

[image: image8.jpg]-~

v
LA

e e b





​Figura 07: aparelhos utilizados para realizar as análise dos parâmetros físico (esquerda)

e químico (direita). Fonte: própria (2021).
RESULTADOS OBTIDOS

As figuras 08 a 11 apresentadas a seguir representam as curvas dos valores médios diários para os parâmetros cor e turbidez das águas bruta e decantada analisados para o período de 01/janeiro/2020 a 20/julho/2021.

[image: image9.png]Dados condensados ANOS 2020 & 2021 (MEDIA) - Excel = b3

Inserit  LayoutdaPagina  Formulas  Dados Revisio  Exibir  Desenvolvedor ~ Ajuda Q' Diga-me o que vocé deseja fazer £ Compartilhar

?D % Calibri 25 Quebrar Texto Automaticamente | |Namero - e [ €= Bx [§ 2L @ QY p
B~ ~ o ~ reencher -

Colar | N I S~ 5] Mesclar e Centralizar ~ % o | % 2 Formatagdo Formatar como Estilos de | Inserir Excluir Formatar Classificar Localizar e

v 7 Condicional ~  Tabela > Célula ¥ < < < Limpar ~ eFiltrar - Selecionar ~
Area de Transferéncia 1= Fonte ~ Alinhamento ~ Nimero ~ Estilos Células Edigio ~
K611 - S A
A B C D E F G H I J K L M N o P Q R S -

609 04/09/2021
610! 05/09/2021
611 I
612
613 Cor da dgua bruta Cor da 4gua decantada
614 1.700 35
615/ 1.600
61g 1.500 30

= 1.400
617, 1.300
618 1.200 25
619 1100
620 |5 o0 20
621 |2 *® g

, & 80 e
622, 700 8 1
623 00
624, 500 0
625 400
626 300 s
627 20

— 100
628, o 0
629 01/01/20 21/02/20 13/04/20 03/06/20 25/07/20 14/09/20 05/11/20 26/12/20 16/02/21 08/04/21 30/05/21 20/07/21 01/01/20 21/02/20 13/04/20 03/06/20 25/07/20 14/09/20 05/11/20 26/12/20 16/02/21 08/04/21 30/0!
630 Data das anélises amostrais na ETA Data das anélises amostrais na ETA

Area do Grafico b |
<

L
POR 1810

Dados Gerais 20 e 21 (A.DECAT)

+ 120%

PTB2 21/07/2021




​Figura 08: cor média diária da água bruta.
Fonte: empresa (2021). 
[image: image10.png]Dados condensados ANOS 2020 & 2021 (MEDIA) - Excel = b3

Inserit  LayoutdaPagina  Formulas  Dados Revisio  Exibir  Desenvolvedor ~ Ajuda Q' Diga-me o que vocé deseja fazer £ Compartilhar

?D ‘E i Calibri 25 Quebrar Texto Automaticamente | |Geral - L‘.‘J 7‘3 &= BX (¥ 2z A:::;':i N QY p
@ NTS- 5 Mesclar e Centralizar % o g g | Formatacio Fommatarcomo Estiosde Inserir Exc Formatar Uy o Clasifcar Localizare
Condicional ~  Tabela Célula P e Filtrar ~ Selecionar

Area de Transferéncia 1= Fonte ~ Alinhamento ~ Nimero ~ Estilos Células Edigio ~

V614 - S A
F ., G | H 1 | J | XK L | M | N O P QR | s | T . u v =

611

612,

613 oy da dgua bruta Cor da 4gua decantada

614 35

615,

616, 0

617,

618, 2

619,

620 _ 2

621 s

622 & s

623

624 10

625

626, 5

627,

623, o

629/20 14/09/20 05/11/20 26/12/20 16/02/21 08/04/21 30/05/21 20/07/21 01/01/20 21/02/20 13/04/20 03/06/20 25/07/20 14/09/20 05/11/20 26/12/20 16/02/21 08/04/21 30/05/21 20/07/21

630; anilises amostrais na ETA Data das anélises amostrais na ETA

631

632 . A

63';bide1 da 4gua bruta Turbidez da dgua decantada

Dados Gerais 20 e 21 (A.DECAT)

POR 1811
PTB2 21/07/2021




​Figura 09: cor média diária da água decantada.
Fonte: empresa (2021). 
[image: image11.png]Dados condensados ANOS 2020 & 2021 (MEDIA) - Excel = b3

Inserit  LayoutdaPagina  Formulas  Dados Revisio  Exibir  Desenvolvedor ~ Ajuda Q' Diga-me o que vocé deseja fazer £ Compartilhar

) ] i 3 AutoSoma + A
B B = &< vy O

22 Quebrar Texto Automaticamente | |Geral -

?D % Calibri

rego
Colar a, N I S~ 5] Mesclar e Centralizar ~ % o | % 2 Formatagdo Formatar como Estilos de | Inserir Excluir Formatar reend fr Classificar Localizar e
v 7 Condicional ~  Tabela > Célula ¥ < < < Limpar eFiltrar - Selecionar ~
Area de Transferéncia = Fonte ~ Alinhamento ~ Nimero ~ Estilos Células Edigio ~
V614 - S A
A B C D E F G H I J K L M N o P Q R S -
630 Data das anélises amostrais na ETA Data das anélises amostrais na ETA
631
632 . A
= Turbidez da 4gua bruta Turbidez da agua decantada
633| 12
325
300
634
635 275
saé 250
637, 2
3| 200 5
638 |5 2
639 2 s e
~ -~ b}
640 8 150 2
641| £ s 2
2
642, 100
643, 75
50
644, 25
645, o o
646 01/01/20 21/02/20 13/04/20 03/06/20 25/07/20 14/09/20 05/11/20 26/12/20 16/02/21 08/04/21 30/05/21 20/07/21 01/01/20 21/02/20 13/04/20 03/06/20 25/07/20 14/03/20 05/11/20 26/12/20 16/02/21 08/04/21 30,
647 Data das anélises amostrais na ETA Data das anélises amostrais na ETA
648
649, Cor da agua filtrada Turbidez da agua filtrada

Dados Gerais 20 e 21 (A.DECAT):

Nao ha notificages novas

POR 1813
19°C Limpo (]

PTB2 21/07/2021




​Figura 10: turbidez média diária da água bruta.
Fonte: empresa (2021). 
‘
[image: image12.png]Dados condensados ANOS 2020 & 2021 (MEDIA) - Excel = b3

Inserit  LayoutdaPagina  Formulas  Dados Revisio  Exibir  Desenvolvedor ~ Ajuda Q' Diga-me o que vocé deseja fazer £ Compartilhar

) ] i 3 AutoSoma + A
B B = &< vy O

reencher -

22 Quebrar Texto Automaticamente | |Geral -

?D % Calibri

=)
Colar .
. N I s

Classificar Localizar e
Limpar eFiltrar - Selecionar ~
Area de Transferéncia = Fonte ~ Alinhamento ~ Nimero ~ Estilos Células Edigio ~

% oo 3 g0 | Formatacdo Formatar como Estilosde | Inserir Excluir Formatar
2% | Condicional ©  Tabela~  Célula - B - -

&3] Mesclar e Centralizar ~

V614 - S A

G | H | I | J | K | L | M | N | O P . Q | R | s | T . u \ w -
630strais na ETA

631
632

,agua bruta Turbidez da agua decantada
633 12

Data das anélises amostrais na ETA

Turbidez (NTU)

d: 0
646/ 05/11/20 26/12/20 16/02/21 08/04/21 30/05/21 20/07/21 01/01/20 21/02/20 13/04/20 03/06/20 25/07/20 14/09/20 05/11/20 26/12/20 16/02/21 08/04/21 30/05/21 20/07/21

647 nostrais na ETA Data das anlises amostrais na ETA

649 filtrada Turbidez da agua filtrada
Dados Gerais 20 e 21 (A.DECAT)

POR 1814
PTB2 21/07/2021




​Figura 11: turbidez média diária da água decantada.
Fonte: empresa (2021).
Dos gráficos expostos anteriormente nas figuras 08 a 11, tem-se as sínteses para os parâmetros cor e turbidez apresentadas em frequências relativas e acumuladas, conforme as figuras 12 a 15 representadas a seguir.
[image: image13.png]Dados condensados ANOS 2020 & 2021 (MEDIA) - Excel = b3

Inserit  LayoutdaPagina  Formulas  Dados Revisio  Exibir  Desenvolvedor ~ Ajuda Q' Diga-me o que vocé deseja fazer £ Compartilhar

% Calibri 25 Quebrar Texto Automaticamente | |Geral B L y J | €= BX § X AutoSoma ~ Ay
0 B~ e = reencher - z
Colar | N I S~ 5] Mesclar e Centralizar ~ v % o | R Formatagdo Formatar como Estilos de | Inserir Excluir Formatar Classificar Localizar e
v 7 Condicional ~  Tabela > Célula ¥ < < < Limpar ~ eFiltrar - Selecionar ~
Area de Transferéncia 1= Fonte ~ Alinhamento ~ Nimero ~ Estilos Células Edigio ~
AJB35 - S
AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | Al Al AK | AL
623
624,
625
626 120,00%
2 100,00%
3 99,29% X
97,50% g
628 100,00%
629 89,30%
630 -
631 ﬁ 80,00% 73,26%
| ©
3
632 % —e—Frequéncia acumulada (%)
633 E 60,00% &ncia relativa (%
634 ] B Frequéncia relativa (%)
e
635 <
P T
Frequéncia 2 40,00%
636 acumulada (%)
637 73,26% 2000%
638 89,30%
639 97,50% w3 0% 1,78% 0,71%
640 99,29% 0,00%
641 100 0,0 uC < C<£100,0 uC 100,0uC<C<£200,0uC  200,0 uC<C<500,0uC 500,0 uC < C<1.000,0 uC €>1.000,0uC
5 1001 00% Cor da 4gua bruta

Dados Gerais_20 e _21 (A.BRUTA)

POR 1824
PTB2 21/07/2021





Figura 12: síntese das frequências diária para o parâmetro cor da água bruta.
Fonte: empresa (2021).
[image: image14.png]Dados condensados ANOS 2020 & 2021 (MEDIA) - Excel = b3

Inserir  LayoutdaPagina  Férmulas Dados Revisio  Exibir  Desenvolvedor ~Ajuda @ Diga-me o que vocé deseja fazer . Compartilhar

?D % Calibri 25 Quebrar Texto Automaticamente | |Geral - e [ €= Bx [§ 2L QY p
B~ o ~ reencher -
Colar N T S- 5 Mesclar e Centralizar . % o g & | Formatagio Formatarcomo Estilosde | Inserir Excluir Formatar Classificar Localizar e
v 7 - 7" | Condicional v Tabela v Célula ~ < < < Limpar ~ eFiltrar - Selecionar ~
Area de Transferéncia 1= Fonte ~ Alinhamento ~ Nimero ~ Estilos Células Edigio ~
AL639 - S -~
AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | Al | Al | AK AL [=
622
623
624 120,00%
625
— o06.03% 100,00%
626 100,00% g
627 86,63%
628,
629 R s000%
0 o
630, 2 N —— Frequéncia acumulada (%)
= 57,40%
631) o 60,00% ancia relativa (%
632 H B Frequéncia relativa (%)
S
633 §
Frequéncia E:-'- 40,00%
634 acumulada (%) -
18,18,
635 18,18% 2000%
636 57,40%
637 86,63% - 3,57%
e
638 96,43% 0,00%
= 100,00% 00uC<CS50uC  50uC<Cs100uC  10,0uC<Cs150uC 150uC<C<20,0uC €>20,0uC
1ool 00% Cor da 4gua decantada
120,00% A

IBEERON | Dodos Geas 20 21 (ABRUTA) | Dados Geras 20 ¢ 21 (ADECAT

POR 182!
PTB2 21/07/2021





Figura 13: síntese das frequências diária para o parâmetro cor da água decantada.
Fonte: empresa (2021).
[image: image15.png]Inserir

Layout da Pagina

Dados condensados ANOS 2020 & 2021 (MEDIA) - Excel = b3

Formulas  Dados Revisio  Exibir  Desenvolvedor Ajuda Q) Diga-me o que vocé deseja fazer . Compartilhar

] ] T 3 AutoSoma ~ A
? % Calibri 25 Quebrar Texto Automaticamente | |Geral - L 2] 4 €m BX [y T
0 B~ e = reencher - z
Colar | N I S 5] Mesclar e Centralizar ~ v % o | R Formatagdo Formatar como Estilos de | Inserir Excluir Formatar B Classificar Localizar e
v 7 Condicional ~  Tabela > Célula ¥ < < < Limpar eFiltrar - Selecionar ~
Area de Transferéncia = Fonte ~ Alinhamento ~ Nimero ~ Estilos Células Edigio ~
AK658 - S -~
AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | Al | A AK AL~
644
645
120,00%
Frequéncia
646 acumulada (%) 96,43% 97,86% 100,00%
647 83,78% 1on00%
648 91,44% 83,78%
649 96,43% T 80,00%
650 97,86% ri
2 —A— Frequéncia acumulada (%)
651 100,00% &
652 100,00% E 60,00% B Frequéncia relativa (%)
653 e
=i @
654 ?.l. 40,00%
655 £
656
657 20,00% .
7,66
658 4,99%
N 1A% 2
659 0,00% —
660 00NTU<T<50,0NTU  50,0NTU<TS100,0NTU 100,0 NTU<T<150,0NTU 150,0 NTU <T200,0 NTU T>2000NTU
Turbidez da agua bruta

Dados Gerais_20 e _21 (A.BRUTA)

POR 182
PTB2 21/07/2021




Figura 14: síntese das frequências diária para o parâmetro turbidez da água bruta.
Fonte: empresa (2021).
[image: image16.png]Dados condensados ANOS 2020 & 2021 (MEDIA) - Excel = b3

Inserit  LayoutdaPagina  Formulas  Dados Revisio  Exibir  Desenvolvedor ~ Ajuda Q' Diga-me o que vocé deseja fazer £ Compartilhar

?D % Calibri 25, Quebrar Texto Automaticamente | |Geral - L v iz J; €= BX [§ X AutoSoma ¥ QY p
B~ o ~ reencher -
Colar N T S- 5 Mesclar e Centralizar . % o g & | Formatagio Formatarcomo Estilosde | Inserir Excluir Formatar Classificar Localizar e
v 7 - 7" | Condicional v Tabela v Célula ~ < < < Limpar ~ eFiltrar - Selecionar ~
Area de Transferéndia Fonte 3 Alishamento 3 Nimero 3 Estilos Células Edigio ~
AL639 - S A
AB AC AD AE AF AG AH Al Al AK AL =
641
642
643 120,00%
Frequéncia
644/ acumulada (%) 96,79% 100,00%
w5 iy 100,00%
> 84,67%
646 52,76%
647 84,67% g 80,00%
648 96,79% < N
649 100 14 —&— Frequéncia acumulada (%)
L o
650 100,00% e 52,76 B Frequéncia relativa (%)
651 €
652 ‘% 40,00%
653 13
| P
654
655 20,00%
=] 0,00 3,21
657 . ——
— 0,00%
658 00NTU<TSLONTU 1,0NTU<TS2,0NTU 2,0NTU<T<3,0NTU 3,0NTU<TS50NTU T>50NTU
659 Turbidez da dgua decantada
660,
661
662 ~
«

IS I S M M Dacos Gerais 20 € 21 (ABRUTA) | Dados Gerais. 20 e 21 (A.DECAT)

A Digite aqui para pesquisar o R
greiagiiipataipesq) PTB2 21/07/2021





Figura 15: síntese das frequências diária para o parâmetro turbidez da água decantada.
Fonte: empresa (2021).
Através dos ensaios de sedimentação realizados, foram obtidos através das análises os valores para os parâmetros cor, turbidez e pH dos efluentes gerados durante as lavagens dos decantadores e filtros. 
As figuras 16 a 21 mostradas a seguir representam as curvas dos parâmetros do estudo qualitativo, sempre utilizando como referência os parâmetros da água bruta e decantada. 

[image: image17.png]H- Tabela de Sedimentagéo_Filtros (GERAL) - Excel X

Arquivo Inserir  Layout da Pagina  Férmulas Revisio  Exibir  Desenvolvedor ~ Ajuda @ Diga-me o que vocé deseja fazer Compartilhar

?D % Calibri Sl oA R %« 25 Quebrar Texto Automaticamente | |Geral - L v 71& €= oxX [y 2L @ QY p
By ~ ~ o ~ Preencher ~
Colar | N7 s HH &~ - 5] Mesclar e Centralizar ~ v % o | R Formatagdo Formatar como Estilos de | Inserir Excluir Formatar . B Classificar Localizar e
v 7 Condicional ~  Tabela > Célula ¥ < < < & Limpar eFiltrar - Selecionar ~
Area de Transferéncia = Fonte ~ Alinhamento ~ Nimero ~ Estilos Células Edigio ~
B75 - S -~
A 8 c ) 3 3 G H ] K L M N o 3 a R s T u [~
7]
74 pH Turbidez (NTU)
75 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 | 03:00 00:00 00:31
78| 665] 650! 655] 658 659 664 662 418576 [ 4.192,97 | 138660 | 741,19 10656 522 1.652,22
7 4,27% 0,17% | 202,39% | 87,08% | 59559% |1940,42% -
78] Desvio Padrio (o) 017] 020 ©020] 016] 015! 017[ 0,15 revrrar) 2.970,83 | 424875 272418 199464 29981 3,70 [N LTAl] 573,86
79
el P H - Efluente Decantad.
8 ‘arametro pH - Efluente Decantadores Parimetro Cor - Efluente Decantadores Par,
& 20 712 713 713 713 744 1638400 40%600
8 e 819200 204800
| 710 I e emmmm == ——
84 10 o.oo 409600 s 5 102600
85
2 204800 512,00
& 700 694
| 693 693 693 693 693 : L0200 .
ol D T SR s Seetatale P
8 6% s12.00 12800
89 P 00
%0 6,80 2 1800
all B & o .
92 6,70 1600
2 3200 800
04| 6,60 16,00
= 00 Linhas de Grade PrincipaisEixoVertical (Valor)
9%| 650 00 556 P T
i 2,00 oo
£ 640 —O—EfluenteDecantador 01 —@— Efluente Decantador 02 —A— Efluente Decantador 03 ' 050
99 10 0:00 0:30
200l 4 Efluente Decantador 04 — & Agua decantada ~-o--Aguabruta 000 030 100 130 200 230 00
il 630 Tempo de sedimentagéo (h)
o 0:00 030 100 130 20 230 300 —O— Efluente Decantador 01 —0— Efluente Decantador 02 —&— Efluente Decantador 03 —@— Efluente Decantador 01
= Tempo de sedimentagio (h) 4 Efiuente Decantador 04 = e= Agua decantada =+ Cor 15 uC (vMP) —— Efluente Decantador 04
104] cor TURBIDEZ
105| 16384 DECANTADOR 04 3299 412400 2.040,00 2.040,00 DECANTADOR 04
106| DECANTADOR 01 1727 215888 1983,00 1.983,00 DECANTADOR 01
107] DECANTADOR 02 148 181011 895,40 895,40 DECANTADOR 02 =

EFLUENTE DECANTADOR

® i y

Ensolarado




​Figura 16: valores médios para o parâmetro pH (efluentes decantadores).
Fonte: própria (2021). 
[image: image18.png]H- Tabela de Sedimentagéo_Filtros (GERAL) - Excel

X

Arquivo  ECRCIUEE Inserir  Layoutda Pagina  Formulas Revisio  Exibir  Desenvolvedor ~ Ajuda Q' Diga-me o que vocé deseja fazer Compartilhar
?D % Calibri Sl oA R %« 25 Quebrar Texto Automaticamente | |Geral - L v 71& €= oxX [y 2L @ QY p
By - . e Ll Preencher ¥
Colar | N I S Held- - 5] Mesclar e Centralizar ~ v % o | R Formatagdo Formatar como Estilos de | Inserir Excluir Formatar . B Classificar Localizar e
v 7 Condicional ~  Tabela > Célula ¥ < < < & Limpar eFiltrar - Selecionar ~
Area de Transferéndia Fonte 3 Alishamento 3 Nimero 3 Estilos Células Edigio
R106 - S
A 8 c ) 3 3 G H ] K L M N o 3 a R s T u
7]
74 pH Turbidez (NTU)
75| 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 | 03:00 00:00 00:31
78| 665] 650! 655] 658 659 664 662 418576 [ 4.192,97 | 138660 | 741,19 10656 522 1.652,22
7 4,27% 0,17% | 202,39% | 87,08% | 59559% |1940,42% -
78] Desvio Padrio (o) 017] 020 ©020] 016] 015! 017[ 0,15 revrrar) 2.970,83 | 424875 272418 199464 29981 3,70 [N LTAl] 573,86
79
el P H - Efluente Decantad.
8 ‘arametro pH - Efluente Decantadores Pardmetro Cor - Efluente Decantadores Par,
&l = ke 712 713 713 743 748 16.384,00 409600
& - 819200 208800
| 710 I e emmmm == ——
e S daint 409600 102400
85
2 204800 512,00
& 700 694
| 693 693 693 693 693 : L0200 .
ol D T SR s Seetatale P
8 6% 51200 12800
89 o 60 6400
20| 680 )
o H I, o
92 6,70 1600
o 20
o4 650 1600
o5 800
%) 650 400
o7
2 200
98] 6,40 —O— Efluente Decantador 01 —@— Efluente Decantador 02 —#&— Efluente Decantador 03 100
%
100/ —=#— Efluente Decantador 04 = &= Agua decantada = o= Agua bruta 0:00 0:30 1:00 2:00 2:30 3:00
il 630 Tempo de sedimentag&o (h)
102 o0 030 100 130 0 230 30 —O— Efluente Decantador 01 —0— Efluente Decantador 02 —#— Efluente Decantador 03 —@— Efluente Decantador 01
S ‘Tempo de sedimentagdo (h) —4— Efluente Decantador 04 = &= Aguadecantada ===+ Cor 15 uC (VMP) ~—+— Efluente Decantador 04
104] cor TURBIDEZ
105] 16384 DECANTADOR 04 3299 412400 2.040,00 2.040,00 DECANTADOR 04
10q] DECANTADOR 01 1727 215888 1983,00 1.983,00 DECANTADOR 01
107] DECANTADOR 02 148 181011 895,40 895,40 DECANTADOR 02

EFLUENTE DECANTADOR

®

Ensolarado




​Figura 17: valores médios para o parâmetro cor (efluentes decantadores).
Fonte: própria (2021). 
[image: image19.png]H- Tabela de Sedimentagéo_Filtros (GERAL) - Excel

X

Arquivo Inserir  Layout da Pagina  Formulas Revisio  Exibir  Desenvolvedor ~ Ajuda Q' Diga-me o que vocé deseja fazer Compartilhar
?D % Calibri Sl oA R %« 25 Quebrar Texto Automaticamente | |Geral - L v 71& €= oxX [y 2L @ QY p
By ~ ~ o ~ Preencher ~
Colar | N I S - - D - 5] Mesclar e Centralizar ~ v % o | P ® Formatagdo Formatar como Estilos de | Inserir Excluir Formatar Classificar Localizar e
v 7 - 7" | Condicional v Tabela v Célula ~ < < < & Limpar © eFiltrar - Selecionar ~
Area de Transferéndia Fonte 3 Alishamento 3 Nimero 3 Estilos Células Edigio
AC101 - S
] K L M N o 3 a R s T u v w x Y z a 8 Ac )
7
74 Cor (u€) Turbidez (NTU)
75 02:30 | 03:00 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 | 03:00 00:00 00:30 01:00 01:30 | 02:00 | 0230 | 03:00
6,62 436446 [ 418576 | 410207 | 138660 741,19 10656 522 165222 | 1646,38 [ 1541,17 | 961,43 | 33556 31,30 1,029
- 427% -0,17% | 202,39% | 87,08% | 50559% |1940,42% - 036% | 683% | 60,30% | 186,51% | 972,19% |2328,00%
242957 | 297083 [ 424875 272418 199464 29981 3,70 [NV ICITAM] 573,86 50953 | 82350 787,44 52474 8615] 086
Pardmetro Cor - Efluente Decantadores Pardmetro Turbidez - Efluente Decantadores
7,13 714 16.384,00 4.096,00
819200 208800
By 4.096,00 102400
85
| 208800 51200
86695 694
F 102800 25600
a8 51200 5 180
o ER
£ R ]
o R f ao
o T 2 160
are— o 3200 500
ulo— 1600 200
E D 800 200
&3 400
o7 100
2 200
98 ite Decantador 03 050
99 10 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00
Jbruta 000 030 100 130 200 230 300 A
:: Tempo de sedimentagdo (h] “Tempo de sedimentacdo (h)
102 230 30 —O— Efluente Decantador 01 —O— Efluente Decantador 02 —— Efluente Decantador 03 —@— Efluente Decantador 01 —O— Efluente Decantador 02 ~—#— Efluente Decantador 03
103 —4— Efluente Decantador 04 = &= Agua decantada ==+ Cor 15 uC (vMP) —— EfluenteDecantador 04 — o= Agua decantada === Turbidez 5,0 NTU (VMP)
104] TURBIDEZ
105| 2.040,00 2.040,00 DECANTADOR 04
106| 1983,00 1.983,00 DECANTADOR 01 32768 8192
107 895,40 895,40 DECANTADOR 02 16384

Ensolal

rado





​Figura 18: valores médios para o parâmetro turbidez (efluentes decantadores).
Fonte: própria (2021). 
[image: image20.png]L&

Colar
- ¥

|

Area de Transferéncia

E570

Inserir

Layout da Pagina

H- Tabela de Sedimentagéo_Filtros (GERAL) - Excel

Formulas Revisio  Exibir  Desenvolvedor ~ Ajuda Q' Diga-me o que vocé deseja fazer

¥ v 25 Quebrar Texto Automaticamente | |Geral -

<
®

Mesclar e Centralizar ~ ~ % oo

»
59

Condicional

[ Alinhamento [ Nimero [

Formatagéo Formatar como Estilos de

X

Compartilhar

0

Classificar Localizar e
eFiltrar - Selecionar

J | &= Bx |

= 3 AutoSoma ~ QY

Preencher ~
Inserir Excluir Formatar

Célula @ @ @

Células

Tabela ~ & Limpar ~

Estilos Edigio

EFLUENTE FILTROS

690 692

685

6,380
0:00

e---— A"

693

—o— Efluente Filtro 01

—m— Efluente Filtro 02

—&— Efluente Filtro 03

—&— Efluente Filtro 04 —4& AguaBruta — A& Agua Decantada

0:30 1:00 1:30

Tempo de sedimentag3o (h)

2:00 2:30 3:00

Cor remanescente (uC)

Parametro Cor - Efluente Filtros
512,00
—— Efluente Filtro 01

—&— Efluente Filtro 04

—4— Efluente Filtro 02 —o—Eflu

— o~ Agua Decantada ====Cor,

256,00

2
g

8
g

16,00

3

G mmmm 09— == -0 - - - -0 = === 0= =

500 6,24 6,25 6,34 6,34 6,46 6

2,00

0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2

Tempo de sedimentagso (h)

Ensolarado





​Figura 19: valores médios para o parâmetro pH (efluentes filtros).
Fonte: própria (2021). 
[image: image21.png]H- Tabela de Sedimentagéo_Filtros (GERAL) - Excel X

Inserir  LayoutdaPagina  Férmulas Dados Revisio  Exibir  Desenvolvedor ~Ajuda @ Diga-me o que vocé deseja fazer Compartilhar

?D % Calibri 25 Quebrar Texto Automaticamente | |Geral - v [ €= Bx [§ X AutoSoma ¥ QY p
By - . o = Preencher
Colar | N I S~ 5] Mesclar e Centralizar ~ v % o | R Formatagdo Formatar como Estilos de | Inserir Excluir Formatar . B Classificar Localizar e
v 7 Condicional ~  Tabela > Célula ¥ < < < & Limpar eFiltrar - Selecionar ~
Area de Transferéncia = Fonte ~ Alinhamento ~ Nimero ~ Estilos Células Edigio ~
ES70 - S -
| K | L | M | N | o | P | Q | R | S | T | L=
Parametro Cor - Efluente Filtros Paramet
512,00 128,00
—#— Efluente Filtro 01 —&— Efluente Filtro 02 —o— Efluente Filtro 03 —&— Efluente Filtro 01
256,00 —&— Efluente Filtro 04 — o Agua Decantada -==-Cor15uC (VMP) 4,00 —e— Efluente Filtro 04
128,00 5 32,00
3 g
2 £
o 6400 £ 1600
H 8
H ]
g 320 £ 800
g £
5 e
2 1600 3 4w
S T
o 2
693 2
€93 6,93 693 4 8,00 5 20
200 %2 625 634 634 6,46 6,13 586
—m— Efluente Filtro 02 —4— Efluente Filtro 03 1,00 141
—4& AguaBruta — A& Agua Decantada 200
0:00 0:30 1:00 1:30 200 230 3:00 050
0 1:30 200 230 300 0:00 0:30 1
c¢7 Tempo de sedimentagéio (h) Tempo de sedimentagio (h) T
500
569!
570] -
EFLUENTE FILTROS

Ensolarado




​Figura 20: valores médios para o parâmetro cor (efluentes filtros).
Fonte: própria (2021). 
​[image: image22.png]Arquivo

[EISYUEE inserir  Layoutda Pagina  Formulas

Reviséo

Exibir

H- Tabela de Sedimentagéo_Filtros (GERAL) - Excel

Desenvolvedor ~ Ajuda ) Diga-me o que vocé deseja fazer

X

Compartilhar

?D % Calibri Sl oA R %« 25 Quebrar Texto Automaticamente | |Geral - L v = JJ €= oxX [y 2L @ QY p
By ~ ~ o ~ Preencher ~
Colar | N I S - - D - 5] Mesclar e Centralizar ~ v % o | P ® Formatagdo Formatar como Estilos de | Inserir Excluir Formatar Classificar Localizar e
v 7 - - 7" | Condicional v Tabela v Célula ~ < < < & Limpar © eFiltrar - Selecionar ~
Area de Transferéndia Fonte 3 Alishamento 3 Nimero 3 Estilos Células Edigio
AB562 - S
M | N | o | P | Q | R | s | T | u | \ LW X | | z | AA AB AC
543
iy
#3) Parémetro Cor - Efluente Filtros Parémetro Turbidez - Efluente Filtros
546! 128,00
547¢ Filtro 01 —&— Efluente Filtro 02 —o— Efluente Filtro 03 —— Efluente Filtro 01 —a— Efluente Filtro 02 —o— Efluente Filtro 03
548te Filtro 04 — o~ Agua Decantada ===-Cor15uC (VMP) 64.00 —e— Efluente Filtro 04 — 0o~ Agua Decantada = =~ - Turbidez 5,0 NTU (VMP)
S 32,00
2
2
@
£ 1600
g
8
H
2 50
£ 8
£
2
3 40
2
£
2 20
Eol 6,34 6,34 6,46 6,13 5,86
562] 100 141 137 1,32 143
563,
et
565/ 100 1:30 2:00 230 3:00 050
566 0:00 0:30 1:00 1:30 200 230 3:00
567 Tempo de sedimentagdo (h) Tempo de sedimentaggo (h)
568
569,
570!

EFLUENTE FILTROS

Ensolarado





Figura 21: valores médios para o parâmetro turbidez (efluentes filtros).
Fonte: própria (2021). 
Para os gráficos 20 e 21 expostos anteriormente, foram utilizados os valores máximos permitidos (VMP) dos parâmetros cor e turbidez para a água tratada, conforme o anexo X da Portaria GM/MS 888/2021 como referência comparativa.
A figura 22 a seguir  mostra os recipientes utilizados para o armazenamento das amostras obtidas em tempos pré-determinados durante o descarte dos efluentes para a posterior análise dos parâmetros físicos e químico em laboratório na ETA.

[image: image23.jpg]" :5AEG_ ,

00 30 00 h

B>

SAEG

00 50: 00 h

ESAJEIE

?002060h 001730h

-

| SaEG

/003230h/





Figura 22: recipientes utilizados para o armazenamento das amostras dos efluentes

Para análise dos parâmetros físicos. Fonte: própria (2021). 

As figuras 23 a 26 mostradas a seguir representam a variação dos parâmetros cor e turbidez durante as descargas dos decantadores e lavagem dos filtros para o estudo qualitativo. 

[image: image24.png]Parametro Cor (uC)

1

Parametro Cor x Tempo da descarga do decantador

00000 00500 010:00 0:1500 0:20:00 02500 03000 03500 0:4000 0:4500 05000 05500 L00:00 L0500 1:10:00

Tempo de descarga do decantador (h)




Figura 23: variação do parâmetro cor ao longo da descarga do decantador
na ETA em Guaratinguetá. Fonte: própria (2021). 
[image: image25.png]rga do decantador

Parametro Turbidez x Tempo da descal

0a0:00 05000 0:5500 100:00 1:05:00

0:30:00

01500 0:20:00

0:10:00

a
0:00:00  0:05:00

rga do decantador (h)

Tempo de descal




Figura 24: variação do parâmetro turbidez ao longo da descarga do decantador
na ETA em Guaratinguetá. Fonte: própria (2021). 

[image: image26.png]700

@
S
5]

Parametro Cor (uC)

* 830
0:00

Pardmetro Cor x Tempo da lavagem do filtro

* 256,25

0:30

e, 413,55

J.QSI 172,10
NG

T
T
194052225

1:30 2:00 2:30 3:00 3:30
Tempo de lavagem do filtro (min)

3423053200

4:00

4:30

5:00

26,10




Figura 25: variação do parâmetro cor ao longo da lavagem dos filtros
na ETA em Guaratinguetá. Fonte: própria (2021). 

[image: image27.png]Parametro Turbidez (NTU)

20

a5

30

15

® 2,45

0:00

67,65
l/' e, 65,10
o’ 56,00
ey
e
T
1’ - 19,00
1 l\
030 1:00 130 2:00 2:30 3:00 3:30

Pardmetro Turbidez x Tempo da lavagem do filtro

Tempo de lavagem do filtro (min)




Figura 26: variação do parâmetro turbidez ao longo da lavagem dos filtros
na ETA em Guaratinguetá. Fonte: própria (2021).
A figura 27 abaixo mostra os valores percentuais de perdas registrados no processo de tratamento.

[image: image28.png]-

=]

Dados condensados ANOS 2020 e 2021 (MEDIA) - Bxcel

Inserit  LayoutdaPagina  Formulas  Dados Revisio  Exibir  Desenvolvedor ~ Ajuda Q' Diga-me o que vocé deseja fazer

« v 4 1 > Expansion Drive (E) > TRABALHO P_CONGRESSO & REVISTA . =
?D % Catib T & & b Geral ~| | B2 Formataggo Condicional * | &= Inserir ~ éY ;
Nome - B~ 9% oo | [P Formatar como Tabela B Bxcluir -
# Acesso rapido Colar NI s - N el Classificar Locall
B Area de Trabalho , [ ocasesmeap| - ¥ = W% 33 [ Estilos de Celula [ Formatar © | @ - e Filtrar ~ Selecic
reade Ira frea de Transf.. & Fonte 3 Alishamento sl Nimeo Estilos Células Edigio
" oad . I DadosETA2
Downloads
" DadosETAZ |53 - £ -
Documentos * l Dados ETA 2
=] Imagens # 1 DadosETAZ A B | c | D | E F G H ! J K L
. ) - N B
5+ USO DO LODO GERADO NA ETA GUARATINGUETAEM OLA 1. paBRICACR].22 TOTAL (m?) 21.794.419,728 | 482.384,000 | 64.940,000 | 547.324,000
23 TOTAL (%) - 2,213% 0,298% 2,511% - - -
| CASES Reaproveitamento - Recirculagéo de agua ETA T NORMAS & 5,
1 Gréficos e Tabelas TopHOTOS | 55
. Trabalho 01 (Agua de Reuso) A-Projeto of 26 | Perdas no sistema de tratamento de 4gua
5 ACOMPANH] 27 | 3,50%
= Este Computador 8- projeto of 28
I Area de Trabalho B8 Dados condd 29 3,00% 2.88%
Y| ' 2,76% "
Documentos ) Dados condd 30 266% 266% 265% 2,63%
31 2,53% 2
& Downloads B8 Dados cond Bl 50% | 238 237% I
[ Imagens B8 Dados cond 3] ¥
J Musicas 63 Dados cond 34 o 233% 235%
B Objetos 3D % Dados condf 35 | g~ 210%  2,07% 215%200%  2,01% 2,0% s
Dissertacé 8
B videos jssertagio | 36 3
[ e2743000 |37 & 1,50%
Disco Local () 38
. Expansion Drive (E) 39|
~x senvidorarquivos (\10.0.1.220) (W) 40| 1.00%
x scan (\servidor-eta) (X) :;*
~x MGFAdmin (\servidor-eta) (Y 5| OS0% G 029% 0w 0a9% 0BG O3 O3 O3 03 0% 03K g% oark O 0ai% 02% 0%
| - —_— - - D -
~x publica (\servidor-eta) (Z) 44| - = - " - -
45 | 0,00%
~ Expansion Drive (E) 46 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21
@ Rede 47 | Periodo de analise
48
o —=—Perda na lavagem dos decantadores —a—Perda na lavagem dos filtros —e—Perda Total
50|
« v - I N NN NN M Dacos Gerals 20 e 21 (ABRUTA) [[jDatos Gerais 20 € 2T (ADECATI| SINTE .. @ : [«
19itens 1 item selecionado 903 KB pronto  £3 i) m - 1

H L Digite aqui para pesquisar

Ensolarado j=RD

1

PTB2 25/07/2021




Figura 27: índice de perdas de água no processo de tratamento na ETA em Guaratinguetá.
Fonte: própria (2021). 

A figura 28 a seguir mostra o histórico de vazão de água bruta aduzido a ETA em Guaratinguetá no período de 01/janeiro/2020 a 20/julho/2021.
[image: image29.png]Dados condensados ANOS 2020 & 2021 (MEDIA) - Excel [c3]

Inserit  LayoutdaPagina  Formulas  Dados Revisio  Exibir  Desenvolvedor ~ Ajuda Q' Diga-me o que vocé deseja fazer £ Compartilhar

% - e ] ] & == 3 AutoSoma ~ A
?D 5 Calibri 1 KA L‘.J e o= oX [y zY p

Preencher ~

", Quebrar Texto Automaticamente | |Geral -

Colar | NI s+ HH. O-A- 5] Mesclar e Centralizar ~ % o | % 2 Formatagdo Formatar como Estilos de | Inserir Excluir Formatar . B Classificar Localizar e
B 4 Condicional ~  Tabela ~  Célula ¥ ~ - - & Limpar e Filtrar ~ Selecionar
Area de Transferéncia 1= Fonte ~ Alinhamento ~ Nimero ~ Estilos Células Edigio ~
AL639 - S -~
C D E F G H I J K L M N o P Q R ] T u -
668
g Vazdo da 4gua bruta aduzida
670, wo
671 Vasio média diri Vabio midia movel
= o azio média didria aziio média mével
673
674| 550
675
> 525 I
676| B [
677) w0 | M
678 _ ‘
679 Sas
680 E)
681 8 a0
682|
< a5
683
684 a00
685,
686 375
687
688| 30
689
a a5
690| 01/01/20 21/02/20 13/04/20 03/06/20 25/07/20 14/09/20 05/11/20 26/12/20 16/02/21 08/04/21 30/05/21 20/07/21
691] Data de registro da vazio
692
693 ~
< - |SO20 SEI20 OUTRN INOVER0) BN Dodos Gers 20 e 21 (LBRUTA) | Dados Gersis 20 ¢ 21 (ADECAT ‘ ;
pronto £

H L Digite aqui para pesquisar 15°C Ensolarado




Figura 28: histórico de vazão de água bruta aduzido na ETA em Guaratinguetá.
Fonte: própria (2021).
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS
Uma vez realizados os ensaios de sedimentação com os efluentes dos decantadores e filtros, foram observadas as seguintes características:

1- Quantidade do volume clarificado
1.1- Efluente dos decantadores: aproximadamente 80 Lts dos 120 Lts (66,67%) do volume amostral apresentou cor e turbidez inferiores a 15 uC e 5 UNT respectivamente.

1.2- Efluente dos filtros: aproximadamente 115 Lts dos 120 Lts (95,83%) do volume amostral apresentou respectivamente cor e turbidez em torno de 15 uC e 5 UNT.

A tabela 01 a seguir descreve os volumes descartados durante as descargas e lavagens das unidades operacionais de decantação e filtração.

Tabela 01: Volume médio perdido por unidade operacional (m³).
	Unidade Operacional
	Volume mensal (m³)
	Volume anual (m³)
	Volume anual (%)

	Decantadores
	2.547
	30.564
	8,67%

	Filtros
	27.239
	322.077
	91,33%

	Total
	29.786
	352.641
	100,00%


Referência: janeiro/20 a dezembro/20.
Referente a esse quantitativo de água perdido no ciclo das lavagens das unidades operacionais, outro cenário foi observado: o volume de água anual para as unidades filtrantes não é proporcional ao volume mensal, como ocorre para as unidades de decantação. Em período de inverno na região, com característica de temperatura baixa e sem chuvas (denominado frio e seco), a água bruta apresenta os parâmetros cor e turbidez bastante baixos. Com isso, os decantadores retém quase na totalidade os sólidos floculados, demandando menos dos filtros.
O volume perdido para as unidades filtrantes é maior em comparação às unidades de decantação devido às lavagens diárias necessárias para a obtenção da eficiência de tratamento na saída das unidades filtrantes para os parâmetros cor e turbidez, conforme a Portaria GM/MS nº 888/2011 (Potabilidade de água).

O tempo médio de campanha de filtração, carreira de filtração ou de operação dos filtros é de 14 hs, variando entre 8 a 28 h conforme os registros operacionais. Já o tempo médio de lavagem dos filtros é de 5 minutos. Todos os quatro filtros são lavados diariamente, sendo necessário lavar uma segunda vez, ao menos, dois deles.
A perda mínima diária de água na ETA é de 876 m³, quando ocorre apenas a lavagem dos filtros. Pode chegar a 1.846 m³, quando ocorre a lavagem dos filtros e a lavagem de um dos quatro decantadores (programação mensal, sendo um a cada dia).

Sendo a vazão média anual de 473,75 L/s (ano 2020), o volume mensal de água clarificada não aproveitado equivale à adução contínua durante o tempo de 17:27:08 h. Adotando o raciocínio análogo ao volume anual perdido, a adução contínua corresponderia ao tempo de 8 dias, 14 horas, 45 minutos e 55 segundos.

2- Qualidade do volume clarificado

2.1- Parâmetro pH: o efluente dos decantadores apresentou valor inferior ao da água decantada e com menor oscilação. Já para o efluente dos filtros, apresentou maior variação, estando em sua maioria superior ao da água decantada. Isso deve-se à utilização da água tratada em lavagem.
2.2- Parâmetro turbidez: os valores iniciais apresentaram-se elevados para ambos os efluentes, principalmente para o originado dos decantadores. O efluente dos filtros apresentou um decréscimo expressivo em intervalo de tempo menor em comparação ao do decantador por apresentar teor de sólidos bem inferior.
2.3- Parâmetro cor: Idem ao parâmetro turbidez quanto ao decréscimo. Para ambos os efluentes, o valor final após o ensaio de sedimentação equivalente à água decantada.
Através das informações apresentadas nos gráficos das figuras 17, 18, 20 e 21 (parâmetros cor e turbidez obtidos dos ensaios com os efluentes dos decantadores e filtros) com a das figuras 09 e 11 (parâmetros cor e turbidez da água decantada), é visualizado que os menores valores apresentados na séria histórica da água decantada (junho a setembro) equivalem à água clarificada ou sobrenadante dos efluentes analisados com os valores apresentados no tempo final do ensaio de sedimentação.

3- Variação dos parâmetros cor e turbidez ao longo do tempo de descarga dos decantadores e da lavagem dos filtros

Durante a descarga dos decantadores, ficou visível a apresentação do elevado valor para os parâmetros cor e turbidez no instante seguinte ao acionamento do registro de descarga. Ocorre a redução de valor com o transcorrer da descarga até o tempo 00:20:00 h (20 minutos), com posterior aumento dos valores até a conclusão do esvaziamento dos tanques. 
Já para os filtros ocorreu o inverso. Os valores dos parâmetros cor e turbidez elevaram-se após o acionamento do registro de água de lavagem, atingindo o pico máximo no intervalo de 00:01:00 h e 00:01:30 h. Em seguida, ocorre o clareamento da água advinda do processo de lavagem através do fluxo ascendente até a conclusão da lavagem.
A coleta do efluente para a representação amostral de ensaio para as unidades de decantação e filtração durante as etapas de descarga e lavagem foram obtidas em intervalos de tempo pré-fixados, de forma a contemplar as várias fases da descarga dos decantadores (figuras 23 e 24).e lavagem dos filtros (figuras 25 e 26).
É importante salientar a alta variação para os parâmetros cor e turbidez a cada período de tempo amostral para os decantadores em comparação aos filtros. Estatisticamente falando, tiveram maiores oscilações os valores registrados para cada tempo de amostra ao longo da descarga dos decantadores. Para os filtros, a oscilação maior ocorreu no intervalo de 00:00:30 h (meio minuto) a 00:02:00 h (2 minutos) mediante a alta concentração de sólidos desprendida do leito filtrante durante as lavagens.
4- Índice de perdas x insumos empregados no tratamento da água
Através da análise da figura 25, é visível que a perda no processo de tratamento de água não apresenta o valor de 3,00%. A princípio, um valor ínfimo e sem relevância. Mas, analisando o volume de água perdido mensalmente de 29.786.000 L, vê-se a grandiosidade do valor não reaproveitado ao longo do ano no processo de tratamento. Não se trata apenas do recurso hídrico descartado. Estão inclusos os valores financeiros correlacionados à mão de obra própria (MOP) empregada no tratamento da água, à energia elétrica consumida no recalque da água bruta e ao produto químico utilizado na etapa de coagulação.
CONCLUSÕES E/OU RECOMENDAÇÕES

Para os parâmetros físicos cor e turbidez e o parâmetro químico pH avaliados (vide as figuras 16 a 21), o volume clarificado ou sobrenadante oriundo das lavagens dos decantadores e filtros apresentou valores aproximadamente iguais aos da água decantada (antes de ingressar nos filtros). Sendo assim, através da análise destes parâmetros, permitiria o retorno ao sistema de tratamento sem necessidade de adicionar o coagulante policloreto de alumínio (PAC), utilizado no sistema de tratamento.

A não padronização no procedimento de lavagem dos filtros acarreta variação no volume de água utilizado, consequentemente oscilando a quantidade descartada na atividade de manutenção da unidade operacional. A alta coluna de água ou carga no filtro não quer dizer que o mesmo não está filtrando. O indicativo para lavagem da unidade filtrante é o valor da turbidez registrado na amostra obtida na saída do filtro, no máximo de 1,0 NTU conforme a Portaria MS 888/2021. 
Já quanto ao volume de água passível de reaproveitamento interno no processo de tratamento, corresponde ao volume micromedido de 29.786 m³. Quantidade esta equivalente ao de água tratada distribuída em região abrangida por 12 dos 121 bairros (9,92%) da área urbana no município de Guaratinguetá. Essa região é constituída por 2.483 ligações e 2.665 economias, conforme o histórico de consumo registrado no período de março/21.

Para efeito de comparação, este volume médio perdido mensalmente seria capaz de atender a qualquer das seguintes situações: 1- o equivalente a 12 piscinas olímpicas (dimensões de 50,0 m x 25,0 m x 2,0 m _ C x L x H); 2- um reservatório cilíndrico com 30 metros de diâmetro e 42,11 metros de altura (14 andares); 3- um reservatório prismático (cúbico) com dimensão aproximada de 31 m (10 andares).
Para maior certificação de viabilidade da recirculação do efluente, é importante a análise conjunta dos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos. Desta forma, será pertinente as análises complementares para os parâmetros químico (residual de alumínio) e bacteriológico (Escherichia Coli, Coliformes Totais, (oo)cistos de Cryprosporidium e Giardia).

Durante as lavagens das unidades operacionais dos decantadores e dos filtros, ocorre o descarte de grande volume de efluente, este constituído pelas fases sólida e líquida. A porcentagem desta é bem superior em comparação a fração sólida devido à alta quantidade de lavagens das unidades filtrantes ocorridas diariamente.

O volume médio perdido mensalmente, seja total ou parcial, poderia ser destinado a finalidade não potável, tais como limpeza da rede coletora de esgoto em ações de desobstrução de rede ou ramal domiciliar e limpeza preventiva, assim como a lavagem de logradouros públicos em dias de feira livre no município. Desta forma, deixando de utilizar água potável para tais fins. A comercialização deste volume para diversas entidades, sejam públicas ou não, para fins não potável seriam um meio a agregar valor ao produto, incrementando receita a empresa.

A avaliação nas várias etapas do tratamento (coagulação, floculação, decantação e filtração) faz-se necessária ser contínua, de forma a maximizar a eficiência de cada unidade operacional na geração do produto final e minimizando as perdas. Com isso, melhora-se a imagem da empresa junto à sociedade no que concerne ao desperdício de água (benefício social), causa mudanças nos padrões de produto com impacto direto no custo (benefício econômico) e redução da captação de água superficial (benefício ambiental).

REFERÊNCIAS
1. BARROS, Ailton César Teles de; GOMES, Janderson. Análise das perdas na lavagem dos filtros da estação de tratamento de água em Pancas/ES. Colatina: IFES, 2012.

2. BRAGA, Benedito et al. Introdução à Engenharia Ambiental: o desafio do desenvolvimento sustentável. 2.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 2005. 318 p.

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Normas e padrão de qualidade de água para consumo humano. Disponível em:< https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562> Acesso em: 11.mai.2021. 

4. CAMPOS, Marlon Caianelo Dias. Influência da recirculação de água de lavagem de filtros na qualidade da água tratada para consumo humano. Campinas: UNICAMP, 2014.
5. DI BERNARDO, Luiz; DANTAS, Ângela Di Bernardo. Métodos e técnicas de tratamento de água. vol. 2. 2. ed. São Carlos: Rima, 2005. 780 p.

6. FRANCO, Franciel Carneiro; MAIA, Carlos Henrique. Reutilização da Água de Lavagem de Filtro na Estação de Tratamento de Água da cidade de Caçu/GO. Rio Verde: UniRV, 2014.

7. FREITAS, Adiéliton Galvão et. al. Recirculação de água de lavagem de filtros e perigos associados a protozoários. Revista Engenharia Sanitária e Ambiental, Viçosa, v. 15, n. 1, p. 37 – 46, jan/mar. 2010 
8. MANCUSO, Pedro C. S.; SANTOS, Hilton F. Reuso de água. Barueri: Manole, 2003. 579 p.

9. OLIVEIRA, D.C. et. al.. Avaliação de desempenho de filtros rápidos de fluxo descendente: a importância da adequada operação. In: Congresso Interamericano de Ingenieria Sanitaria Y Ambiental, XXX, Punta del Este, Uruguay, 2006. Anais… Montevideo: AIDIS, 2006

10. REVISTA HYDRO. Reuso de água no Brasil. (S.I.): Aranda, v.6, n.61, nov. 2011.

11. TELLES, Dirceu D'Alkmin; COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. Reuso da água: conceitos, teorias e práticas. 2.ed. São Paulo: Blucher, 2010. 408 p.

2
AESABESP - Associação dos Engenheiros da Sabesp
Pág. 1

[image: image1.jpg]


